## Inleiding
Verwarmen met houtsnippers
Deze rekentool werd ontwikkeld horend bij de brochure 'Leidraad verwarmen met lokale houtsnippers’.
De rekentool heeft de bedoeling om tot een eerste inschatting te komen van de nodige vermogens en bijhorende houtsnippers die nodig zijn om de warmtevraag in te vullen.
Deze rekentool heeft geenzins de bedoeling om te dienen als volwaardige dimensionering van een volledige installatie.
Om tot een volwaardige dimensionering te komen, dient een expert volgens de normen en met meer gedetailleerde informatie aan de slag te gaan.
Indien het project dat U wil doorrekenen reeds beschikt over een inschatting, berekening of meting van uw gemiddeld jaarlijkse warmtevraag met bijhorende pieklast, basislast en aantal draaiuren;
dan kan U het tabblad '(Warmtevraag)' overslagen en dadelijk naar het tabblad 'Installatie' gaan.
Legende:
De groene cellen zijn de cellen waar de waarden specifiek van het project ingegeven kunnen worden.
De gele cellen zijn berekeningen die volgen uit voorafgaande ingevulde gegevens en mogen niet overschreven worden.
In de bruine cellen staan suggesties van waardes die ofwel uit de literatuur komen, ofwel werden berekend uit voorafgaande ingevulde waardes.
Indien U zelf de waarde van de groene cellen niet kent, kan U de waarde uit de oranje cellen overnemen.
Disclaimer - Opgelet:
Deze rekentool is geen vervanging van een volwaardige berekening door een expert, ingenieur of technisch adviesbureau.
Het is niet mogelijk om op basis van deze rekentool een installatie te bestellen.
Een expert, ingenieur, technisch adviesbureau die bekwaam zijn om deze berekeningen in detail uit te voeren,
dienen de berekeningen in detail te doen vooraleer overgegaan kan worden tot het bestellen van een installatie.

## (Warmtevraag)
Verwarmen met houtsnippers: Warmtevraag inschatten
Stap 1: Verzamelen van gegevens
A. Het project vervangt een bestaande installatie ?
|  |  |  | ja | ja -> | Ga naar vraag B.
[5 empty] | neen-> | Ga dadelijk naar vraag E.
B. Het gas- of stookolieverbruik van de installatie per jaar is gekend en zal niet veranderen ?
|  |  |  | ja | ja -> | Ga naar vraag C.
[5 empty] | neen-> | Ga naar vraag E.
C. Het huidige verbruik is gedetailleerd opgemeten per maand/dag/uur/kwartier ?
|  |  |  | ja | ja | Ga dadelijk naar vraag F.1..
[5 empty] | neen | Ga naar vraag D.
D. Invullen van het huidige totale jaarlijkse gas- of stookolieverbruik:
|  |  |  | Vul in: |  |  |  | m³ aardgas/jaar |  |  | totaal verbruik | 0 | kWh/jaar |  | 0 | kWh/jaar
[8 empty] | l stookolie/jaar |  |  |  | 0 | kWh/jaar
|  |  |  | Sanitair warm water verbruik: |  |  | ja |  |  |  | ruimteverwarming | 0 | kWh/jaar
|  |  |  | Hoeveel aftappunten: |  |  |  | aftappunten |  |  | SWW verbruik | 0 | kWh/jaar | 1.7733 | kWh
Ga naar vraag G.1.
E. Het project is nieuw:
E.1. De berekening van de nieuwe warmtevraag en warmtevraagcurve is gekend ?
|  |  |  | ja | ja -> | Ga dadelijk door naar vraag F.1.
[5 empty] | neen-> | Ga naar vraag E.2.
E.2. Het project heeft warmte nodig voor ruimteverwarming ?
|  |  |  | ja | ja -> | Ga naar vraag E.3.
[5 empty] | neen-> | Ga dadelijk door naar vraag E.4.
| E.3. Berekening van de warmtevraag voor ruimteverwarming: | [13 empty] | 0 | kWh/jaar
|  |  | OF | Vraag de warmtevraag op bij de expert die de EPB berekening uitvoert: architect, EPB-verslaggever, studiebureau.
[5 empty] | kWh/jaar vul in en ga naar vraag E.4. | [9 empty] | 0 | kWh/jaar
MJ/jaar vul in en ga naar vraag E.4.
De meest correcte aanpak is om de warmtevraag te laten berekenen in de verplichte EPB berekeningen, door de expert, door de architect of door het studiebureau.
De experts dienen deze berekening volgens de huidige regelgeving en normen uit te voeren, zie kadertekst.
1. Berekening van de transmissieverliezen, de verliezen door ventilatie en de infiltratieverliezen volgens
de norm NBN B 62-003 (1986), aangepast met het oog op de integratie van de Europese norm NBN EN 12831 (2003).
de norm NBN B 62-002 (2008) ‘Thermische prestaties van gebouwen - berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënten (U-waarden) van gebouwcomponenten en gebouwelementen - Berekening van de warmteoverdrachtscoëfficiënten door transmissie (HT-waarde) en ventilatie (Hv-waarde)'.
2. Het vermogen en het startvermogen bepalen, de cascadevermogens toevoegen (altijd berekend in kW) en de retourtemperatuur bepalen
de Europese norm NBN EN 12828 'Verwarmingssystemen in gebouwen. Ontwerp van verwarmingssystemen met water', die ontwerpcriteria geeft voor verwarmingsinstallaties met water in gebouwen, met een maximale bedrijfstemperatuur die niet hoger is dan 105°C.
3. De norm NBN EN 15459 (2008) 'Energieprestatie van gebouwen- Economische beoordelingsprocedure voor energiesystemen in gebouwen' levert een rekenmethode voor de economische aspecten van verwarmingssystemen en andere systemen die een rol spelen in de energievraag en het energieverbruik van een gebouw.
(Bron: WTCB)
Meer informatie omtrent EPB-wetgeving: https://www.energiesparen.be/EPB-pedia
|  |  | OF | Een eigen inschatting van de warmtevraag voor ruimteverwarming wordt gemaakt.
[5 empty] | kWh/jaar vul in en ga naar vraag E.4. | [9 empty] | 0 | kWh/jaar
MJ/jaar vul in en ga naar vraag E.4.
Een voorbeeld van een on-line berekening, is te vinden op: https://bouw-energie.be/nl/bereken/warmteverliesberekening
* Opgelet: Alle verantwoordelijkheid omtrent de correctheid en nauwkeurigheid van deze module ligt volledig bij de gebruiker en niet bij de uitgever van deze rekensheet.
E.4. Het project heeft warmte nodig voor sanitair warm water ?
|  |  |  | ja | ja -> | Ga naar vraag E.5.
[5 empty] | neen-> | Ga naar vraag E.6.
| E.5. Berekening van de warmtevraag voor sanitair warm water: | [13 empty] | 0 | kWh/jaar
|  |  | OF | Vraag de warmtevraag op bij de expert die de EPB berekening uitvoert: architect, EPB-verslaggever, studiebureau.
[5 empty] | kWh/jaar vul in en ga naar vraag E.6. | [9 empty] | 0 | kWh/jaar
MJ/jaar vul in en ga naar vraag E.6.
De experts dienen deze berekening volgens de huidige regelgeving en normen uit te voeren, zie kadertekst.
NBN EN 12831-3 = dimensioneren van sanitair warm water
NBN EN 12831-4 = uitleg over NBN EN 12831-3
|  |  | OF | Een eigen inschatting van de warmtevraag voor sanitair warm water wordt gemaakt.
[5 empty] | kWh/jaar vul in en ga naar vraag E.6. | [9 empty] | 0 | kWh/jaar
MJ/jaar vul in en ga naar vraag E.6.
E.6. Het project heeft warmte nodig voor een proces ?
|  |  |  | ja | ja -> | Ga naar vraag E.7.
[5 empty] | neen-> | Ga naar vraag F.2
E.7. Berekening van de warmtevraag voor proceswarmte:
Vraag de totale jaarlijkse warmtevraag op bij het studiebureau en/of de leverancier van het proces, inclusief gebouwenverwarming en sanitair warm water indien van toepassing.
Gezien er geen veronderstellingen kunnen gemaakt worden over welk proces er dient gevoed te worden,
zal naast het totale warmteverbruik ook de warmtevraagcurve bij de expert opgevraagd moeten worden.
Ga naar F.1.
F. Totale warmtevraag berekenen
F.1. Vul in | Ruimteverwarming |  | kWh/jaar | [11 empty] | 0 | kWh/jaar
Ga nadien naar vraag G.2. |  |  | MJ/jaar
| Sanitair warm water |  | kWh/jaar | [11 empty] | 0 | kWh/jaar
MJ/jaar
| Proceswarmte |  | kWh/jaar
MJ/jaar
F.2. Uit het invullen van bovenstaande, volgt een verbruik, ga naar G.1.
| Ruimteverwarming | 0 | kWh/jaar | [10 empty] | Ruimteverwarming | 0 | kWh/jaar
| Sanitair warm water | 0 | kWh/jaar | [10 empty] | Sanitair warm water | 0 | kWh/jaar
Stap 2: Opstellen van warmteverbruikcurve
G.1. Geef de lengte van het stookseizoen op:
| van | September |  | tot | Mei |  | Ga naar vraag H.1.
Voorbeeld: Een stookseizoen van september tot mei
Een vereenvoudigde curve wordt hieronder automatisch opgemaakt aan de hand van de gegevens die U hebt ingevuld.
| Maanden | Aantal dagen | Aantal uren | Stookseizoen |  | Normaal graaddagen |  | Verdeling van de ruimteverwarming | Verdeling van SWW vraag | Warmtevraag/uur | Totale warmtevraag
| Januari | 31 | 744 | 1 | 744 | 401 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0
| Februari | 28 | 672 | 1 | 672 | 357 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0
| Maart | 31 | 744 | 1 | 744 | 298 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0
| April | 30 | 720 | 1 | 720 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mei | 31 | 744 | 1 | 744 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0
| Juni | 30 | 720 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Juli | 31 | 744 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Augustus | 31 | 744 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| September | 30 | 720 | 1 | 720 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oktober | 31 | 744 | 1 | 744 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0
| November | 30 | 720 | 1 | 720 | 281 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0
| December | 31 | 744 | 1 | 744 | 379 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0
| Totaal | 365 | 8760 |  | 6552 |  | 2232 | 0 | 0 |  | 0
G.2. Maak een warmteverbruikcurve op.
U beschikt over de warmtevraag per maand/dag/uur/kwartier.
Maak een grafiek op met hoeveelheden kW (op de Y-as) en per uur (op de X-as de) voor een volledig jaar (8760h), een voorbeeld hiervan staat in de Leidraad.
Ga door naar vraag H.2.
Stap 3: Opstellen van warmtevraagcurve
H.1. Op basis van de warmteverbruikcurve wordt automatisch een vereenvoudigde warmtevraagcurve opgesteld.
Ga naar vraag I.1.
| Sorteren van groot naar klein (Ctrl + Shift + s) | Warmtevraag per uur | Aantal uren | Gecumuleerde uren |  | Warmtevraag per uur
| Januari | 0 | 744 | 744 |  | 0
| Februari | 0 | 672 | 1416 |  | 0
| Maart | 0 | 744 | 2160 |  | 0
| April | 0 | 720 | 2880 |  | 0
| Mei | 0 | 744 | 3624 |  | 0
| Juni | 0 | 720 | 4344 |  | 0
| Juli | 0 | 744 | 5088 |  | 0
| Augustus | 0 | 744 | 5832 |  | 0
| September | 0 | 720 | 6552 |  | 0
| Oktober | 0 | 744 | 7296 |  | 0
| November | 0 | 720 | 8016 |  | 0
| December | 0 | 744 | 8760 |  | 0
|  | 0 | 8760
H.2. Stel zelf een warmtevraagcurve op.
Dezelfde gegevens van de warmteverbruikcurve dienen gesorteerd te worden van groot naar klein (hoogste verbruik wordt eerst gezet) in een grafiek (X-as = uren, Y-as = verbruik)
Ga nadien naar vraag I.2.
Stap 4: Bepalen van de basislast.
I.1. De basislast wordt automatisch berekend bij 3500h op basis van de warmtevraagcurve.
Ga naar J.1.
| Draaiuren basislast | 3500 | h
| Basislast | 0 | kW
I.2. Bepaal zelf de basislast.
Zoek in de warmtevraagcurve op wat het vermogen is, dat minimum 3500h per jaar moet geleverd worden. Doe dit door op de X-as 3500h te zoeken en het overeenkomende vermogen af te lezen op de Y-as.
Vul een eerste inschatting van de basislast in, ga nadien naar J.2.: |  |  | kW
Stap 5: Bepalen van de pieklast.
J.1. De pieklast wordt automatisch berekend op basis van de warmtevraagcurve.
Ga naar tabblad 'Installatie'.
|  | 0 | kW
J.2. Bepaal zelf de pieklast
Zoek in de warmtevraagcurve op wat het maximum vermogen is dat nodig is.
Vul in, ga nadien naar tabblad 'Installatie'. |  |  | kW
Note on M16: Gerekend met 10,3 kWh/m³
Note on M17: Gerekend met 10,78 kWh/l

## Technische Installatie
Verwarmen met houtsnippers: Technische installatie
|  | Eenheid | Afkorting | Beschrijving | Referentiewaarde | Projectwaarde
Warmtevraag
| Totale jaarlijkse warmtevraag | kWh/jaar |  |  | 0 | 0
| Basislast | kW |  |  | 0 | 0
| Pieklast | kW |  |  | 0 | 0
| Draaiuren | h |  |  | 3500 | 3500
Houtsnippers als brandstof
| Vochtgehalte houtsnippers | % |  |  | 25 | 25
| Asgehalte houtsnippers | % |  |  | 3 | 3
| Afmetingen | cm |  |  | 3-5 cm | 3-5 cm
| Dichtheid gestockeerde houtsnippers | kg/m³ |  |  | 300 | 300
| Toeleveringen brandstof per jaar | # |  |  | 5 | 5
| Onderste verbrandingswaarde houtsnippers | kW/kg |  |  | 3.5288 | 3.5288
| Jaarlijkse brandstofverbruik | kg/jaar |  |  | 0 | 0
|  | ton/jaar |  |  | 0 | 0
| Volume per jaar nodig | m³ |  |  | 0 | 0
Installatie
| Efficiëntie ketel | % |  |  | 90% | 90%
| Nominaal vermogen | kW |  |  | 0 | 0
| Verhouding piek/nominaal vermogen |  |  |  | 0 | 0
| Stockage ruimte nodig | m³ |  |  | 0 | 0
| Hoeveelheid assen af te voeren | kg/jaar |  |  | 0 | 0

## Economische Analyse
Verwarmen met houtsnippers: Economische analyse
Disclaimer - Opgelet: De kosten en subsidiebedragen zijn een inschatting. Deze moeten afgetoetst en verfijnd worden met recente offertes.
|  | Eenheid | Beschrijving | Inschatting | Projectwaarde
Investeringskost
| Installatiekost | € | Inschatting 350 €/kW geinstalleerd | 0 | 0
| Bouwtechnische kost | € | +20% van installatie | 0 | 0
| Elektrische leidingen | € | +15% van installatie | 0 | 0
| Warmteleidingen (zonder warmtenet) | € | +15% van installatie | 0 | 0
| Bijhorende kosten: vergunning, studiebureau | € | +15% van installatie | 0 | 0
| Onvoorziene kosten | € | +10% van installatie | 0 | 0
| Totale investeringskost | € |  | 0 | 0
Operationele kost
| Kost houtsnippers | €/ton |  | 100 | 100
| Kost afvoer as | €/kg |  | 1 | 1
| Personeelskost/uur | €/u |  | 40 | 40
| Aantal uren personeel/jaar | u |  | 41.6667 | 41.6667
| Brandstofkost per jaar | €/jaar |  | 0 | 0
| Afvoerkost as/jaar | €/jaar |  | 0 | 0
| Personeelskost/jaar | €/jaar |  | 1666.6667 | 1666.6667
| Onderhoud installatie | €/jaar | 2% van installatie investering | 0 | 0
| Onderhoud bouwtechnische onderdelen | €/jaar | 1% van bouw investering | 0 | 0
| Onderhoud elektrische leidingen | €/jaar | 1,5% van E-investering | 0 | 0
| Onderhoud warmteleidingen | €/jaar | 2% van Q-investering | 0 | 0
| Verzekeringen | €/jaar | 1% totaalinvestering | 0 | 0
| Hulpmiddelen (water, olie, hulpmiddelen voor rookgasreiniging,…) | €/jaar | 5% totaalinvestering | 0 | 0
| Totale operationele kost | €/jaar |  | 1666.6667 | 1666.6667
Subsidies
| Categorie onderneming |  |  |  | Middelgrote onderneming
| Recht op VLIF-investeringssteun |  |  |  | neen
| VLIF-investeringssteun indien landbouwer | € | 30% subsidiëring |  | 0
Call groene warmte
| Voorwaarde >300 kWth vervuld ? |  |  |  | neen
| Subsidiepercentage afhankelijk van categorie onderneming |  |  |  | 55%
| Referentie installatie gas | € |  |  | 1850
| Subsidiebedrag | € |  |  | 0

## Masterdata (hidden)
Januari | 1 | 0 | 20.92
Februari | 2 | 744 | 0
Maart | 3 | 1416 | 0
April | 4 | 2160 | 0
Mei | 5 | 2880 | 0
Juni | 6 | 3624 | 0
Juli | 7 | 4344 | 0
Augustus | 8 | 5088 | 0
September | 9 | 5832 | 0
Oktober | 10 | 6552 | 0
November | 11 | 7296 | 0
December | 12 | 8016 | 0
|  | 8760 | FOUT
| ja | [10 empty] | Vochtgehalte | Energie inhoud
| neen | [10 empty] | % | kWh/kg
[12 empty] | 7 | 4.6
[12 empty] | 18 | 4
[12 empty] | 25 | 3.6
[12 empty] | 55 | 1.6
Vermogen ketel | Investeringskost |  |  |  | Categorie onderneming
kW | € |  | gasketel
55 | 19250 | 350 | 2400 |  | Landbouwer |  |  | 0.3
100 | 35000 | 350 | 2850 |  | Kleine onderneming |  |  | 0.65
150 | 52500 | 350 | 3350 |  | Middelgrote onderneming |  |  | 0.55
200 | 70000 | 350 | 3850 |  | Grote onderneming |  |  | 0.45
250 | 87500 | 350 | 4350 |  | Andere onderneming |  |  | 0.65
300 | 105000 | 350 | 4850
55 | 2400 | 10.2041
300 | 4900 | 1850
| Waarde | Rangorde | Aantal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Teller | Rangorde | Maand
Januari | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Januari
Februari | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Februari
Maart | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | Maart
April | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | April
Mei | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | Mei
Juni | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | Juni
Juli | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | Juli
Augustus | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | Augustus
September | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | September
Oktober | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | Oktober
November | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | November
December | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | December